唐河龙山风电场110kV升压站工程

环境影响报告表（简本）

环评单位：中国电子工程设计院

- 【环境影响评价资质证书：国环评证甲字第1050号】

1.工程概况

项目名称：唐河龙山风电场110kV升压站工程

建设单位：南阳润唐新能源有限公司

项目概述：（1）建设地点：河南省南阳市唐河县城南部，西塔院村北约1200m、省道S240东2.5km、风电场中心区域的小山坡上。东北距祈仪乡约8.2km，西南距湖阳镇约3km。

（2）建设内容及规模：新建一座110kV升压站，新建1×40MVA主变压器。升压站呈矩形型布置，东西向长86.5m，南北向长97m，围墙内占地面积为0.84hm2。

- 2.建设的必要性

本项目是唐河龙山风电场实现风电场并网外送的配套工程，是风电输出的需要，因此，本项目的建设是十分必要的。

- 3.环境保护目标

本项目110kV升压站工程附近没有自然保护区、风景名胜区、生态脆弱区、森林公园和文物保护区等特殊敏感点。

根据现场调查结果，本工程500m范围内没有民房、幼儿园、医院、行政办公单位等，按照南阳环保局要求，选取升压站周围2000m范围内西塔院、东塔院作为环境敏感点。

主要环境保护目标为保护升压站周围声环境和电磁环境满足相应评价标准要求。基本情况见表1。

表1  本项目环境敏感点及保护级别

| 编号 | 环境敏感点 | 方位 | 距升压站厂界最近距离（m） | 使用功能 | 建筑结构 | 户数 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西塔院村 | 站址南侧 | 南侧约1200 | 居住 | 1层、2层 | 2户 | 电磁环境评价标准： 执行《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中评价标准的要求，即推荐暂以4kV/m作为居民区工频电场评价标准，推荐应用国际辐射保护协会关于对公众全天辐射时的工频限值0.1mT磁感应强度的评价标准。 声环境质量标准： 执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）规定的1类标准限值，即昼间55dB(A)，夜间45dB(A)。 |
| 2 | 东塔院村 | 站址南侧 | 南侧约1500 | 居住 | 1层、2层 | 7户 |  |

- 4. 环境质量现状

4.1声环境质量现状

为全面了解本项目所在地的声环境质量现状，中国电子工程设计院委托河南汇鑫节能环保有限公司于2014年8月28日对本工程周围的噪声环境进行了现场监测。根据监测结果可知，各监测点昼间、夜间环境现状噪声值 均 满 足 《声环境质量标准》（GB3096‐2008）中 1 类标准限值的要求，即昼间 55dB(A)，夜间 45dB(A)。

- 4.2 电磁环境质量现状

为全面了解本项目所在地的电磁环境现状，中国电子工程设计院委托河南汇鑫节能环保有限公司于2014年8月28日对本工程周围的电磁环境进行了现场监测。

本项目拟建厂址处的工频电场强度最大值为0.299V/m，工频磁感应强度最大值为0.0176μT，0.5MHz频率下，无线电干扰强度最大值为21.7dB（μV/m），各监测因子均满足相应国家标准要求。

- 5. 施工期环境影响分析

施工期的环境影响是短期的，并且受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场的管理，并采取有效的防护措施最大限度地减少施工期间对周围环境的影响。

6.营运期环境影响分析

6.1水环境影响分析

本项目水污染源主要为生活污水，生活污水通过处理后用作升压站周边的绿化，不外排。

6.2固体废物环境影响分析

本项目建成后，产生的固体废物主要为生活垃圾，集中收容后，由环卫部门统一清运，不会对当地环境产生影响。本项目升压站事故时产生的固废为变压器事故排油，本项目设有事故油池，事故排油由厂家回收或有资质单位处置。

- 6.3 声环境影响分析

本项目产生的噪声为正常运行时变压器、配电装置等产生噪声，经预测，东、南、西、北厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准限值的要求。

- 6.4 电磁环境影响分析

通过现场本底监测和类比分析，本项目110kV升压站产生的电磁环境影响很小，不会对周围环境产生电磁辐射影响。

- 7.结论

唐河龙山风电场110kV升压站工程在落实本报告环保措施后，污染物达标排放，对环境的影响在可接受的范围内。从环保角度分析，唐河龙山风电场110kV升压站工程的建设是可行的。