国网北京市电力公司

草桥220kV变电站主变扩建工程

环境影响报告表(简本)

环评单位：中国电子工程设计院

【环境影响评价资质证书：国环评证甲字第1050号】

2014年7月

目   录

1.工程概况·······················1

2.工程建设必要性····················1

3.环境质量现状·····················1

4.施工期环境影响分析··················3

5.营运期环境影响分析··················4

6.环境保护措施·····················4

7.结论·························5

## 1.项目概况

项目名称：草桥220kV变电站主变扩建工程

建设单位：国网北京市电力公司

建设地点：北京市丰台区

建设内容及规模：

本项目为草桥220kV变电站主变扩建工程。

本期工程新增1台220/110/10.5kV 250MVA有载调压变压器（4#主变压器），维持现状220kV、110kV出线规模及主接线形式，不改变其接入系统方案，新增10kV6#母线，采用单母线接线。本期扩建4#主变所带的10kV母线仅带无功补偿，安装4组8016 kvar电容器组。本期工程不安装4#变10kV侧并联电抗器，但预留电抗器10kV出线间隔。

变电站土建工程一期已全部建成，本期工程新增设备全部利用站内预留位置及土建基础安装。

## 2.建设必要性

草桥220kV变电站是北京电网南部地区一座重要的负荷站，该站变电容量已不能满足现状变电站以及规划建设的变电站接入容量需求。综合考虑，实施草桥220kV变电站主变扩建工程，对提高草桥变电站的供电可靠性、解决地区快速增长的负荷需求，满足地区110kV变电站接入系统需求是十分必要的。

## 3.环境质量现状

3.1环境空气质量现状

本项目评价区域环境空气质量功能区划为二类，执行《环境空气质量标准》(GB 3095-2012)中规定的二级标准。

根据北京市环境保护局的空气质量日报，2014年7月5日至7月19日丰台花园监测子站的空气质量日报，环境空气首要污染物为细颗粒物、二氧化氮、臭氧，空气质量状况为4天良、6天轻度污染、3天中度污染、2天重度污染。

3.2地表水环境质量现状

本项目附近水体为西南侧的莲花河，最近距离约280m。莲花河属北运河水系，根据“北京市五大水系各河流、水库水体功能划分与水质分类”，莲花河的水体功能为Ⅳ类。

根据北京市环境质量公报，2014年5月莲花河现状水质类别为Ⅴ类，水质状况较差。

3.3地下水环境质量现状

根据《北京市环境质量报告书》，全区平原地区地下水优良、良好水质占所有监测井总数的61.79%；较差水质、极差水质占所有监测井总数的38.21%。主要污染指数是总硬度、溶解性总固体和硝酸盐氮，超标区范围主要分布在城市中心区及南部地区。

本项目所在区域不属于地下水源补给区。

3.4声环境质量现状

本项目变电站位于北京市丰台区，根据《丰台区声环境功能区划实施细则》（丰政发【2013】37号）中规定，本工程变电站站址及环境敏感点应执行国家《声环境质量标准》（GB12348-2008）中2类标准，即：昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

我单位于2014年7月9日对变电站厂界、环境敏感点进行现状监测根据监测结果可知，环境噪声现状值均满足相关标准限值要求。

3.5电磁环境现状

我单位于2014年7月9日对本项目变电站站址及周围环境敏感点进行电磁环境现状监测，根据监测结果可知，草桥站厂界处及周围环境敏感点处的工频电场强度现状值在0.000463~0.007815kV/m之间，满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》（HJ/T24-1998）中推荐执行的居民区工频电场4kV/m的评价标准限值的要求；工频磁感应强度现状值在0.000031 ~0.00483 mT之间，满足《500kV超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范》(HJ/T24-1998)中推荐执行的对公众全天辐射时的工频磁感应强度0.1mT评价标准限值要求。

根据厂界外20m处的现状监测结果，草桥站站址四周20m处的无线电干扰场强现状值为50.6～52.3dB(μV/m)，满足距变电站厂界外20m处不大于53dB(μV/m)的评价标准限值要求。

## 4.施工期环境影响分析

本项目施工期工程量较小，工程内容主要为设备的运输和安装。由于各电气设备的基础和位置均为一期工程预留，不涉及土方开挖，因此其对环境影响是短期且有限的。因此，本项目主要环境问题来源于设备的运输和装卸所产生的扬尘、施工人员的生活污水、运输车辆和施工机械所产生的噪声、以及设备包装物和生活垃圾对周围环境产生的影响。

施工场地每天定期洒水，及时清扫、冲洗，4级以上大风日禁止施工，运输车辆进入场地应低速行驶，减少尘量；车体轮胎应清理干净后再离开工地；施工过程中应对施工人员统一管理，利用站内现状污水管网，经化粪池处理后排入市政排水管网；施工单位应将高噪声的运输和施工时间安排在昼间，避免夜间（晚22:00~早7:00）施工，遵守作业规定，减少碰撞和人为噪声；对施工中产生的固体废物必须妥善处理，对具有回收利用价值的应全部回收利用，对不可回收利用的可用垃圾桶收集后由环卫工人运送，到指定垃圾场消纳处理，避免对当地的环境现状造成影响。

施工期的环境影响是短期的，并且受人为和自然条件的影响较大，因此应加强对施工现场的管理，并采取有效的防护措施最大限度地减少施工期间对周围环境的影响。

## 5.营运期环境影响分析

5.1声环境影响分析

本项目噪声主要为变电站主变压器电晕放电时产生的电磁噪声、风机运行时产生的设备噪声，主厂房外噪声源强为60dB(A)。本项目建成营运后，变电站厂界处噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)中2类标准限值要求，即昼间60dB(A)、夜间50dB(A)。

5.2固体环境影响影响分析

本项目不新增工作人员数量， 不新增生活垃圾排放量。

本项目事故时产生的固废为变压器事故排油，最大排油量约50t/a。事故排油由厂家回收或由有资质的单位处置。

5.3电磁环境影响分析

变电站电磁环境影响概述：根据对现状运行的西大旺220kV变电站作为类比监测对象，根据类比监测结果可预测，工频电场强度值随与变电站厂界距离的增大呈衰减趋势，产生的工频电场强度满足4kV/m评价标准限值的要求；工频磁感应强度值随与变电站距离的增大呈衰减趋势，产生的工频磁感应强度满足0.1mT评价标准限值的要求；无线电干扰场强值随距离的增加呈衰减趋势，其中20m处的无线电干扰场强值满足评价标准限值53dB(μV/m)的要求。

## 6.环境保护措施

6.1声环境保护措施

通过选择合理的施工时间，及采取隔声、消声等降噪措施后，产生的噪声满足标准限值的要求。

6.2电磁环境保护措施

本项目新建变电站为全户内地上变电站，通过合理布局、电缆深埋地下、优化导线布置等方式，本项目产生的电磁环境影响均满足相应评价标准限值要求。

## 7.结论

草桥220kV变电站主变扩建工程在落实本报告环保措施后，污染物达标排放，对环境的影响在可接受的范围内。从环保角度分析，草桥220kV变电站主变扩建工程的建设是可行的。